Spis treści

Spis treści	1

1. Dane ogólne	2

2. Podstawa opracowania	2

3.. Przedmiot opracowania i zakres opracowania	2

4.	Rozwiązania techniczne	2

4.1 Wewnętrzna instalacja wod-kan i ppoż.	3

4.2 Woda do celów ppoż.	6

4.3 Zewnętrzna instalacja kanalizacja sanitarnej	7

4.3.1 Separator tłuszczu	7

4.4 Zewnętrzna instalacja kanalizacja deszczowej	8

4.5 Instalacja centralnego ogrzewania	11

4.6 Pompa ciepła	13

4.7 Wentylacja mechaniczna	14

4.8 Klimatyzacja	30

5.Uwagi końcowe	31

6.	Informacja Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	32

OPIS TECHNICZY BRANŻA SANITARNA

# 1. Dane ogólne

Inwestor: Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny

Obiekt: BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA „CHATKA PUCHATKA” I ŻŁOBKA W LUBICZU GÓRNYM WRAZ Z WYBURZENIEM STAREGO OBIEKTU

# 2. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,

- inwentaryzacja budowlana,

- uzgodnienia z inwestorem,

- Ustawy i Rozporządzenia,

- zakres przedmiotu zamówienia,

- projekt architektoniczno- budowlany

- aktualne obowiązujące normy i przepisy

.

# 3.. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych:

wod-kan, c.o., instalacji hydrantowej, wentylacji mechanicznej, pompy ciepła, klimatyzacji, instalacji oraz instalacji sanitarnych zewnętrznych:

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji wodociągowej. Zewnętrzna instalacja gazowa zostanie przeznaczona do demontażu do skrzynki kurka głównego.

Informacje ogólne:

- Zasilanie w wodę- z istn. przyłącza wody

- Ścieki komunalne- do istn. przyłącza

- Wody deszczowe i roztopowe- do istn. przyłącza

- Istniejąca instalacja zewnętrzna gazu- przeznaczona do demontażu do szafki kurka głównego

Projektowane instalacje w budynku

- centralne ogrzewanie wodne grzejnikowe

- centralne ogrzewania wodne podłogowe,

- zimna woda użytkowa z istniejącego przyłącza wodociągowego,

- ciepła wodę użytkową wraz cyrkulacją,

- pompę ciepła,

- instalacje klimatyzacji,

- instalacje hydrantowe,

- wentylacje mechaniczną pomieszczenia kuchni,

- wentylacje mechaniczną pozostałych pomieszczeń.

Projektowane instalacje zewnętrzne:

- przyłącze do sieci wodociągowej,

- przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej,

- przyłącze do sieci kanalizacji deszczowej,

- instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej,

- instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej

- zbiornik retencyjny wód deszczowych i roztopowych wyposażony w pompę zatapialną,

-  separator tłuszczu,

- studnie betonowe DN1200,

- studnie rewizyjne PP425.

# Rozwiązania techniczne

Instalacja wod.-kan – projektuje się instalacje wodno-kanalizacyjną, do zasilenia przyborów wody

użytkowej w budynku z istn. przyłącza i odprowadzenia z nich ścieków do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

- Instalacja centralnego ogrzewania – projektuje się wodną instalację centralnego ogrzewania,

pompową, dwururową. Instalacja będzie realizowana ogrzewaniem podłogowym oraz grzejnikami

płytowymi.

- Wentylacja mechaniczna – zaprojektowano wentylację mechaniczną realizowaną dzięki centrali

wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Nagrzewnica

powietrza w centrali została zaprojektowana jako elektryczna.

- Dla pomieszczeń kuchni zaprojektowano osobny układ nawiewno- wywiewny z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Nagrzewnica powietrza w centrali została zaprojektowana jako elektryczna.

- Instalacja pompy ciepła – zaprojektowano pompę ciepła powietrze-woda o mocy 100,00 kW. Pompa ciepła wykorzystana będzie na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej poprzez zasobnik CWU. Pompa ciepła zlokalizowana będzie na

zewnątrz budynku na terenie utwardzonym. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie realizacji budowy przedmiotowych przyłączy

o zaistniałej sytuacji poinformować wcześniej projektanta celem ich rozwiązania.

## 4.1 Wewnętrzna instalacja wod-kan i ppoż.

W przedmiotowym budynku wewnętrzne instalacja zimnej wody zasilona będzie z istn. przyłącza. Ciepła

woda użytkowa uzyskiwana będzie z pompy ciepła poprzez zasobnik c.w.u z wężownicą zlokalizowane

w pomieszczeniu technicznym. Ścieki sanitarne odprowadzone będą instalacją zewnętrzną do istniejącego przyłącza wodociągowego.

Bilans zimnej wody użytkowej

Tabela 1. Przepływ obliczeniowy zapotrzebowania wody do celów bytowych

| Rodzaj pkt czerpalnego | Liczba [szt.] | Normatywny wypływ wody qn [dm3/s] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zimna | ciepła | zimna lub ciepła | Razem |
| Płuczka zbiornikowa | 20 | 0,13 | - | - | 2,60 |
| Baterie czerpalne do natrysków/wanien | 45 | 0,15 | 0,15 | - | 2,70 |
| Baterie czerpalne do zlewozmywaków/umywalek | 43 | 0,07 | 0,07 | - | 6,02 |
| RAZEM |  |  |  |  | 11,32 |

Ʃqn = 11,32 dm3/s

Przepływ obliczeniowy zgodnie z PN-92/B-01706: q= 1,7 * (Ʃqn)0,21 – 0,7 [dm3/s]

q = 2,46 dm3/ s= 8,86 m3/h

Dw 56 dm

Zasilanie zaprojektowano z rur PE100 63x3.8mm.

Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej (metoda Sandera)

Moc źródła ciepła 22,30 kW

Pojemność cieplna zasobnika 19,51 kWh

Średnie zapotrzebowanie na moc cieplną do podgrzania wody cwu= 4,30 kW

Objętość zasobnika w systemie pojemnościowym 1010 dm3.

Zaprojektowano zasobnik przeznaczony do:

- Akumulacja ciepłej wody użytkowej.

- Stabilizacja temperatury czynnika.

- Zastosowanie w ciepłownictwie i chłodnictwie.

- Stal nierdzewna gatunek 321

Temperatura nominalna 110/150°C. Ciśnienie nominalne 6/10/16 bar. Kołnierze PN16 wg PN-EN 1092-1.

Pojemność V= 1010 dm3

Średnica: 808 mm, wysokość H=2500 mm

Zapotrzebowanie wody do celów ppoż.

W budynku zaprojektowano dwa hydranty ppoż. wewnętrzne dn25 z wężem półsztywnym.

Qppoż. = 1 × 1,0 = 1,0 dm3/s.

Opomiarowanie instalacji zimnej wody użytkowej

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany za pierwszą ścianą budynku:

Przed i za wodomierzem należy zainstalować zawór odcinający grzybkowy lub klinowy.

Za wodomierzem główny zainstalować zawór antyskażeniowy DN40 typ BA, skośny z funkcją odwadniającą.

Wodomierz np. ITRON, przepływ Q3= 16 m3/h, Q4= 20 m3/h, certyfikat LNE 23700, zatwierdzony zgodnie z dyrektywą MID, Qmin= 100 L/h Qmax- 260 L/h, spadek ciśnienia przy przepływie Q4= 1,0 bar.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawór pierwszeństwa ppoż. DN65  Zawór zastosowano ze względów priorytetów zaopatrzenia w wodę pitną w sytuacji wystąpienia pożaru. Nastawione ciśnienie pozostaje stałe nawet przy dużych wahaniach na wejściu.

Ciśnienie maksymalne robocze: 16 bar

Temperatura maksymalna pracy: 80 °C

Zakres regulacji ciśnienia do: 12

Instalacja zewnętrzna wodociągowa

Zgodnie z częścią graficzną należy włączyć się w istniejącą instalacje wodociągową.

Instalacje zewnętrzną zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 od istniejącej instalacji fi 80 mm na terenie przedmiotowej inwestycji.Trasę przyłącza zaprojektowano z zachowaniem normatywnych odległości względem istniejącego i projektowanego uzbrojenia oraz innych obiektów.

Zaprojektowano przyłącze do sieci wodociągowej PE100 75x6.8mm. Trasa przedstawiona została w części rysunkowej projektu. Włączenie do sieci zaprojektowano za pomocą trójnika kołnierzowego żeliwnego sferoidalnego. Zaprojektowano łączniki rurowo- kołnierzowe. Zastosowano zasuwę żeliwną klinową kołnierzową. Zasuwę wyposażyć w trzpień regulacyjny, obudowę i skrzynkę uliczną. Lokalizacja wodomierza- w budynku, za pierwszą ścianą budynku w pomieszczeniu technicznym. Pomieszczenie techniczne spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1065, § 116 i 117).

Instalacje zewnętrzną zaprojektowano na głębokości umożliwiającej przykrycie przewodu min 1,80 m. Nad przewodem (0,50m)  należy umieścić taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim. Do górnej tworzącej przewodu wodociągowego  z PE należy mocować drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki zasuw i połączyć z zestawem wodomierzowym  (zakończyć opaską zaciskową metalową). Zestaw wodomierzowy przedstawiono w części graficznej do opracowania.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI

Za zestawem wodomierzowym nastąpi podział na instalację wody przeciwpożarowej (hydrantowej) i wodę dla potrzeb socjalno- bytowych. Zawory czerpalne ze złączkami do węża należy wyposażyć we wkładki z zaworami antyskażeniowymi HA. Na podejściu do pionów cyrkulacyjnych projektuje się termostatyczne zawory regulacyjne np. ALWA KOMBI 4 produkcji Honeywell, zapewniające utrzymanie stałej temperatury na pionie niezależnie od zmieniających się parametrów wody ciepłej. Nastawa wstępna zaworu 48°C. W czasie rozruchu instalacji należy nastawy zaworów dostosować do rzeczywistego schłodzenia przed pionem. Zawór ten umożliwia przeprowadzenia okresowej dezynfekcji instalacji poprzez przegrzew. Instalację ciepłej wody należy okresowo poddawać przegrzewowi do temp. od 70⁰C – do 80⁰C w celu usunięcia bakterii Legionella.

Układ przewodów

Prowadzenie głównych poziomów rozdzielczych instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji dla projektowanego budynku pod stropem kondygnacji z odejściem do poszczególnych pionów Przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacyjnej realizowane będzie w pomieszczeniu techniczny.

Rozprowadzenie instalacji wody od pionów do punktów poboru w mieszkaniach w warstwach

podłogowych. Przyjęte rozwiązanie lokalizacji pionów jest zgodne z obowiązującymi przepisami (R. M. I.

z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. , poz. 1065)) – zapewnia stały obieg wody na odcinkach przewodów o

objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych. Każde odejście od pionu do instalacji w mieszkaniach wyposażone będzie w kulowe zawory odcinające i wodomierze do indywidualnego pomiaru.

Materiały:

- Woda zimna: piony i poziomy - rury PP PN 16

- Woda ciepła i cyrkulacyjna: piony i poziomy-rury PP PN20 STABI.

Rury z polipropylenu - PP zgodnie z normą PN-EN ISO 15874:2013-06; 14

- Woda zimna i ciepła: rozprowadzenie do lokali w warstwach posadzkowych z rur i kształtek

wielowarstwowych – system połączeń zaciskowych, system trójnikowy.

Rury z polietylenu sieciowanego- PE-X zgodnie z normą PN-EN ISO 15875:2005.

Rurociągi prowadzone pod stropem i po wierzchu ściany zaprojektowano zaizolować otulinami i matami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ o współczynniku λ=0,035W/mK firmy THERMAFLEX. Rurociągi prowadzone w posadzce i w bruzdach ściennych zaprojektowano zaizolować otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaCompact IS o współczynniku λ=0,035W/mK laminowane folią ochronną z PE firmy THERMAFLEX. Rurociągi zimnej wody użytkowej prowadzone pod stropem i po wierzchu ściany zaprojektowano zaizolować otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ grub. 9mm firmy THERMAFLEX. Rurociągi zimnej wody użytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdach ściennych zaprojektowano zaizolować otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaCompact IS grub. 6mm laminowane folią ochronną z PE firmy THERMAFLEX.

Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiadać kompensację

wykonaną zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Zawory odcinające

Zawory odcinające kulowe przewiduje się na:

- rozgałęzieniach wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej - z możliwością spustu wody z instalacji,

- na odejściach do poszczególnych pomieszczeń oraz przed każdym punktem poboru.

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną, piony, projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC. Poziomy projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U kl. S prod. np. Wavin, uszczelnienie uszczelką gumową typu Oring. Na wyjściu przewodu sanitarnego z budynku zastosować przejście wodo i gazoszczelne np. łańcuchowe firmy Integra.

Podejścia kanalizacyjne od poszczególnych przyborów sanitarnych do pionów prowadzić ze spadkiem minimum 2%. Średnice podejść stosować według normy PN-92/B-01707. Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne - syfony. Wpusty podłogowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1253 (Części 1-5). Wpusty wraz ze zwieńczeniami powinny być wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301 wg PN-EN 10088; 0H18N9 wg PN- 71/H-86020). W miejscach gdzie przewód przechodzi przez strop lub ścianę stosować rury ochronne.

Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach na wysokość minimum 60 cm od najwyższego punktu dachu wraz z montażem kominków wentylacyjnych.

Próby szczelności: dla przewodów ciśnieniowych z polietylenu przewód musi być poddany próbie szczelności na ciśnienie o wartości 1,5 ciśnienia roboczego (nie mniej niż wartość ciśnienia nominalnego) oraz min. 3 krotnemu płukaniu mieszaniną wodno-powietrzną (wodą wodociągową o prędkości wypływu min. 1,0 m/s), do uzyskania czystości. Dla przewodów ciśnieniowych instalacji wodnych wykonać próbę szczelności na ciśnienie próbne 1,0 MPa, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przewodów polietylenu przedstawionymi w wytycznych „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3” (rozdziały 5.2, 6.1, 6.2.), PN-EN 805 i PN-EN 805/AP1 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”.

Przed przystąpieniem do prób szczelności należy usunąć wewnętrzne zanieczyszczenia, dokonać odbioru ułożenia i zamocowania, a także odłączyć armaturę mogącą zakłócić przebieg próby. Po próbie

szczelności należy wykonać dezynfekcję przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/dm3

wody. Następnie przewody poddać intensywnemu płukaniu o prędkości 1,0 m/s. Przed włączeniem

wodociągu do czynnej sieci wodociągowej należy uzyskać pozytywne wyniki badań bakteriologicznych i

fizyko-chemicznych w akredytowanym laboratorium.

Dla przewodów ciśnieniowych wewnętrznych instalacji wodnych wykonać próbę szczelności, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przewodów z tworzyw sztucznych przedstawionymi w wytycznych „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” – zeszyt 7” ”; na odcinkach z rur PE próbęwykonywać zgodnie z :

– PN-EN 805/AP1 oraz PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”,

– PN-C-89224 „Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych”

– a także Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych - Wymagania Techniczne

COBRTI INSTAL zeszyt 3 punkt 5.2., 6.1, 6.2.

Badanie szczelności dla rur z tworzywa sztucznego należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i

przewodów. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Przed przystąpieniem do prób

szczelności należy usunąć wewnętrzne zanieczyszczenia, instalacja powinna być wypłukana wodą. Przed przystąpieniem do prób szczelności dokonać odbioru ułożenia i zamocowania przewodów. Po

napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać przeglądu instalacji (szczególnie

połączeń), w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenie na przewodach.

Po stwierdzeniu szczelności należy instalacje poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą

ręcznej pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania prób ciśnieniowych. Wartość

ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej

niż 10 barów. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli podczas badania wstępnego manometr w ciągu 30

minut nie wykazuje spadku ciśnienia większego niż 0,6 bar, a na instalacji jest brak przecieków. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli podczas badania głównego manometr w ciągu 2 godzin nie wykazuje spadku ciśnienia większego niż 0,2 bar, a na instalacji jest brak przecieków i roszenia. Do badania głównego szczelności instalacji należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem pozytywnym. Zastosować pięciokrotną próbę szczelności instalacji wodnej. Po przeprowadzonej próbie szczelności sporządzić protokół badania określający ciśnienie próbne, przy

którym było wykonywane badanie.

Dla przewodów grawitacyjnych instalacji kanalizacyjnych wykonać próbę szczelności na eksfiltrację,

zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, a także

Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania Techniczne COBRTI

INSTAL zeszyt 9 punkt 7.2.2.1 i 7.2.2.2. Przed przystąpieniem do prób szczelności należy usunąć

wewnętrzne zanieczyszczenia, dokonać odbioru ułożenia kanalizacji tj.: głębokość ułożenia, liniowość

oraz zabezpieczyć rurociągi przed przemieszczaniem się w miejscach, gdzie nie występują połączenia.

## 4.2 Woda do celów ppoż.

Dla wewnętrznego gaszenia pożaru w budynku zaprojektowano instalację wodociągową

przeciwpożarową z hydrantami HP25. Instalacja hydrantowa w garażu zasilana będzie z miejskiej sieci wodociągowe.. Rozprowadzenia instalacji pod stropem. W celu zapewnienia priorytetu wody na cele ppoż., zaprojektowano zawór pierwszeństwa.  Zawór zamontowany na przewodzie wody zimnej.

Instalację należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicach DN25. Wszystkie przewody

zabezpieczone izolacją cieplną. Hydrant 25 o wydatku nominalnym 1.0l/s ma zasięg 30m +10m strumień wody, przy ciśnieniu nominalnym 0.2MPa mierzonym na wypływie z prądownicy podczas poboru wody. Zgodnie z wytycznymi przyjęto jednoczesną pracę dwóch hydrantów 25 (2x1.0 l/s) w budynku. Zawór hydrantowy wewnętrzny należy umieścić na wysokości 1.35}0.1 m od poziomu podłogi z nasadą tłoczną skierowaną do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ścian oraz obudowy powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węża tłocznego. Przed hydrantem powinna być dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Hydranty należy oznakować wg PN EN ISO 7010 oraz należy wyposażyć w instrukcję obsługi. Do instalacji hydrantowej nie podłączono przyborów sanitarnych. Przejście rurociągów wody p.poż. przez przegrody budowlane wykonać w stalowych rurach ochronnych. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm.

ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA:

Na instalacji wodociągowej należy zamontować zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300 DN65. Na odgałęzieniu instalacji na cele ppoż. należy zamontować zawór antyskażeniowy EA DN50.

Praca zaworu w warunkach normalnych:

Zawór pierwszeństwa pozostaje otwarty i pracuje jak regulator ciśnienia utrzymując ciśnienie w instalacji wodociągowej bytowo- gospodarczej na stałym poziomie, niezależnie od wahań ciśnienia wyjściowego.

Praca zaworu w warunkach pożaru:

W przypadku pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór pierwszeństwa natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo- gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa będzie posiadać zasilanie w wodę. Zawór zamyka również dopływ wody do instalacji wodociągowej bytowo- gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wypływu wody,

Schemat rozwiązania został przedstawiony w części rysunkowej.

Parametry zaworu pierwszeństwa:

Ciśnienie maksymalne robocze: 16 bar
Długość do zabudowy: 292 mm
Temperatura maksymalna pracy: 80 °C
Zakres regulacji ciśnienia do: 12

Gatunek materiału: żeliwo sferoidalne

Średnica nominalna: DN65

Zawór musi posiadać atest higieniczny, deklaracje właściwości użytkowej, deklaracje zgodności oraz aprobatę techniczną.

ZAPOTRZEBOWANIE WODY ZIMNEJ NA CELE PPOŻ.:

Przyjmuje się czynne jednocześnie 2 hydranty HP25: qs = 2 x 1,0 = 2,0 dm3/s

## 4.3 Zewnętrzna instalacja kanalizacja sanitarnej

Zaprojektowano wpięcie w istniejącą instalacje zewnętrzną kanalizacji sanitarnej zgodnie z częścią graficzną opracowania. Odprowadzenie ścieków z przedmiotowego budynku zaprojektowano z rur PVC160 SDR34 SN8 ze spadkiem 1,5%. Włączenie do istniejącego kanału sanitarnego. Trasę przebiegu instalacji zaprojektowano z zachowaniem normatywnych odległości względem istniejącego i projektowanego uzbrojenia oraz innych obiektów. Przykrycie przewodu min. 1,20 m. W miejscach nie zapewnienia minimalnego przykrycia rurociągu należy zastosować obsypkę z keramzytu.

Jako studnie betonowe zastosowano włazową studzienkę kanalizacyjną o średnicy 1200 mm z elementów prefabrykowanych z betonu B45. Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek elastomerowych o średnicy 1100 mm. Wodoszczelność i nasiąkliwość zapewnić poprzez zastosowanie izolacji ścian, fundamentów, kinet, spoczników. Izolację zewnętrzną powierzchni ścian wykonać preparatem np. bitozolem R+P. Właz typu lekkiego A15.

Elementami tworzącymi studnie są:

- element denny wyposażony kinetę

- kręgi - element zwieńczający: płyta żelbetowa lub zwężka - pierścienie dystansowe do regulacji wysokości studni do poziomu terenu.

- stopnie złazowe- należy przytwierdzić do wewnętrznych ścian studzienek (kręgów) na etapie prefabrykacji. Stopnie powinny wystawać ze ściany na odległość min. 120 mm i być umieszczone naprzemiennie w pionie co 250 mm zgodnie z normą PN-EN 13101:2005.

Do budowy studni należy użyć wyrobów zgodnych z normą PN-EN 1917.

Kręgi łączone za pomocą uszczelki samosmarującej.

Kinety dostosowane do średnicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia. Nachylenia kanału kinety i nachylenie połączeń rur zgodne ze spadkiem przewodu kanalizacyjnego. Spadek spocznika 5%, wysokość kinety do średnicy przyłącza 1:1.

- Płyty pokrywowe- jako zwieńczenie studzienek projektuje się żelbetowe płyty pokrywowe z otworem wejściowym. Płyty pokrywowe należy tak lokalizować na kręgach studzienki, aby otwór wejściowy znajdował się pod spocznikiem kinety o jak największej powierzchni. Poziom górnych powierzchni włazów w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z rzędną projektowanej projektowanej nawierzchni drogowej.

- Stopnie W każdej studzience projektuje się stopnie zejściowe wykonane z żeliwa szarego, pokryte lakierem asfaltowym, antypoślizgowe, zgodnie z normą PN-EN 13101:2004

- Głębokości studni opisane są na profilach.

- Wykonawca powinien skompletować studnię na podstawie jej typu i podanej głębokości.

- Włazy do studzienek projektuje się okrągłe klasy D400 z wkładką tłumiącą. Klasa betony C35/45, ekspozycja betonu XF4, klasa mrozoodporności F150. Stopień wodoszczelności W12,

Studzienki rewizyjne tworzywowe PP425:

Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studnie tworzywowe PP425. Studzienka zgodna z normą PN-EN 476:2012,

- rura wznosząca dwuścienna SN4, PVC-U DN400,

- Odporność na wodę gruntową (test integralności podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,

- Zwieńczenia teleskopowe z rurą PVC-U 315 mm z włazem typu klasy A15 (studnie zlokalizowane w terenie zielonym),

- studzienka powinna być zgodne z PN-EN 13598-2; AT-15-8235/ 2014; IK-KOT-2019/0054,

- Studnie należy posadowić na podsypce piaskowej gr. min 0,15m w odpowiednio poszerzonym wykopie – przestrzeń robocza min. 0,5 m.

Grunt, na którym będzie posadowiona studnia powinien być odpowiednio zagęszczony,

- charakterystyka studzienki (niewłazowa) PP-B:

- podstawa studni,

- rura trzonowa,

- teleskop,

- stożek,

- pokrywa.

## 4.3.1 Separator tłuszczu

Zaprojektowano separator tłuszczu dla potrzeb odprowadzenie ścieków pochodzących z węzła kuchennego (wyjście z budynku B5).

Qnom= 4 dm3/s

Qmax= 4 dm3/s

Na podstawie normy PN-EN 1825, za tłuszcze i oleje pochodzenia organicznego uważa się tłuszcze i oleje roślinne oraz zwierzęce, nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie o tendencji do zmydlania.

Urządzenie wykonane z żelbetu. Na wlocie i wylocie urządzenia umieszczone są deflektory, które wymuszają odpowiedni przepływ w urządzeniu. Dzięki wysokiej odporności chemicznej betonu, spełniającej wymagania norm PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz PN-EN 1825-1:2007, nie jest konieczne stosowanie powłok wewnętrznych. Do podłączenia kanałów wlotowych i wylotowych stosowane są przejścia szczelne. Wlot i wylot standardowo umieszczone są w osi osadnika.

Studnie należy posadowić na podsypce cementowo- piaskowej gr. min 0,15m w odpowiednio poszerzonym wykopie – przestrzeń robocza min. 0,5 m.

Dobór urządzenia

Poniżej przedstawiono dobór urządzenia:

Nominalny wielkość separatora NS= Qs*fd*ft*fr= 3,33

QS- przepływ ścieków technologicznych dm3/s

fd – współczynnik gęstości tłuszczów- przyjęto 1

ft – współczynnik temperaturowy- przyjęto 1

fr – współczynnik detergentowy- przyjęto 1

Maksymalna ilość ścieków dm3/s QS= V*F / 3600 * t =3,70 dm3/s

Dobowa ilość ścieków V= 8 m3/d

Objętość wody zużytej do przygotowania posiłku q=10 dm3

Założona liczba posiłków na dzień l=720

Dobrano separator tłuszczu DN1500 Qnom= 4 [dm3/s], Qmax= 4 [dm3/s]

Ścieki wymagające separacje tłuszczu z pomieszczenia kuchnia:

- Współczynnik gęstości tłuszczów fd= 1,0

- Współczynnik temperaturowy ft= 1,0

- Współczynnik detergentowy fr=1,0

- Współczynnik nierównomierności godzinowej w zależności od typu kuchni F=20

- Objętość wody w zależności od przygotowanego posiłku Vm= 10

| Typ urządzenia | Qnom [dm3/s] | Qmax [dm3/s] | Dw1 [mm] | Hw [mm] | Amin [mm] | Śred.rur wylot/wlot [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/800 | 4 | 4 | 1500 | 1370 | 660 | Max 160 |

## 4.4 Zewnętrzna instalacja kanalizacja deszczowej

Trasę instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano z zachowaniem normatywnych odległości względem istniejącego i projektowanego uzbrojenia oraz innych obiektów, na głębokości umożliwiającej przykrycie przewodu min. 1,20 m. W miejscach nie zapewnienia minimalnego przykrycia rurociągu należy zastosować obsypkę z keramzytu.

Odpływ wód deszczowych oraz roztopowych za pomocą zbiornika retencyjnego, odpływ do istniejącej studni przewodem tłocznym zgodnie z częścią graficzną opracowania. W istniejącej studni na dopływie należy przewidzieć deflektor wykonany ze stali nierdzewnej.

Wody opadowe z dachu budynku, terenu utwardzonego odprowadzone zostaną do podziemnego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w terenie zielonym. Wody opadowe z powierzchni dróg i parkingów również odprowadzane będą do podziemnego zbiornika retencyjnego.

Wody deszczowe z powierzchni dróg i parkingów podczyszczone zostaną poprzez separator substancji. Ropopochodnych, który będzie zintegrowany ze zbiornikiem retencyjnym. Przewody kanalizacyjne będą układane pod projektowanym terenem zielonym i/lub terenie utwardzonym (drogi, parkingi) – część rysunkowa opracowania. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwadnianej powierzchni utwardzonej (drogi, parkingi) odbywać się będzie poprzez wpusty deszczowe uliczne (studzienki ściekowe z kręgów betonowych O500mm z osadnikami o h=0,50m). Przewody kanalizacji deszczowej układać ze spadkiem w kierunku separatora i zbiornika retencyjnego wód opadowych. Przewody kanalizacji deszczowej należy układać na podsypce piaskowej o gr. 10cm.

Parametry doboru:

Pojemność całkowita 57,5 m3,

Pojemność użytkowa 57,5 m3,

Wysokość użytkowa 2,5m

Wysokość wewnętrzna 3m

Układ podczyszczający:

Przepustowość nominalna 20 dm3/s

Przepływ maksymalny 200 dm3/s

Pojemność części osadowej 43530 dm3

Czas opróżnienia 1h 51 min

Długość zabudowy: 13,36m

Szerokość zabudowy: 4,96m

Czas przepływu przez kanał: 10 min

Dopuszczalny limit zrzutu 6 dm3/s

Jednostkowy odpływ dławiony 14,6 dm3 / (s*ha)

Prawdopodobieństwo p:20 %

Częstość deszczu obliczeniowego C: 1 na 5 lat

Tabela 2. Schemat obliczeniowy przepływu wód deszczowych i roztopowych

| Rodzaj powierzchni/zabudowy | Współczynnik spływu ψ | Powierzchnia [ha] | Powierzchnia [m2] | Powierzchnia zredukowana Fz [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dachy | 0.85 | 0.1224 | 1224 | 0.10404 |
| Bruki szczelne | 0.85 | 0.1206 | 1206 | 0.10251 |
| Suma | - | 0.2430 | 2430 | 0.2065 |

Wyposażenie zbiornika:

- Właz żeliwny fi 600 D400- 2 szt.

- Otwory pod rury z przejściami szczelnymi- 2 kpl

- Kominek złazowy DN1000- 2 kpl

- Drabina ze stali nierdzewnej szer. 300 mm z poręczą wyciąganą- 2 kpl

- Parametry pompy:

Pompa zatapialna,

przewody hydrauliczne wykonane ze stali kwasoodpornej,

Q= 6 dm3/s

Obliczeniowa ilość ścieków Qp= 6,60 dm3/s, 23,76 m3/h

Dobrano pompę zatapialną DN80, wolny przelot 76 mm, Q=45  m3/h, wysokość podnoszenia h=6,0m, P=2,5 kW

Jako studnie betonowe zastosowano włazową studzienkę kanalizacyjną o średnicy 1200 mm z elementów prefabrykowanych z betonu B45. Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek elastomerowych o średnicy 1100 mm. Wodoszczelność i nasiąkliwość zapewnić poprzez zastosowanie izolacji ścian, fundamentów, kinet, spoczników. Izolację zewnętrzną powierzchni ścian wykonać preparatem np. bitozolem R+P. Właz typu lekkiego A15.

Elementami tworzącymi studnie są:

- element denny wyposażony kinetę

- kręgi - element zwieńczający: płyta żelbetowa lub zwężka - pierścienie dystansowe do regulacji wysokości studni do poziomu terenu.

- stopnie złazowe- należy przytwierdzić do wewnętrznych ścian studzienek (kręgów) na etapie prefabrykacji. Stopnie powinny wystawać ze ściany na odległość min. 120 mm i być umieszczone naprzemiennie w pionie co 250 mm zgodnie z normą PN-EN 13101:2005.

Do budowy studni należy użyć wyrobów zgodnych z normą PN-EN 1917.

Kręgi łączone za pomocą uszczelki samosmarującej.

Kinety dostosowane do średnicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia. Nachylenia kanału kinety i nachylenie połączeń rur zgodne ze spadkiem przewodu kanalizacyjnego. Spadek spocznika 5%, wysokość kinety do średnicy przyłącza 1:1.

- Płyty pokrywowe- jako zwieńczenie studzienek projektuje się żelbetowe płyty pokrywowe z otworem wejściowym. Płyty pokrywowe należy tak lokalizować na kręgach studzienki, aby otwór wejściowy znajdował się pod spocznikiem kinety o jak największej powierzchni. Poziom górnych powierzchni włazów w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z rzędną projektowanej projektowanej nawierzchni drogowej.

- Stopnie W każdej studzience projektuje się stopnie zejściowe wykonane z żeliwa szarego, pokryte lakierem asfaltowym, antypoślizgowe, zgodnie z normą PN-EN 13101:2004

- Głębokości studni opisane są na profilach.

- Wykonawca powinien skompletować studnię na podstawie jej typu i podanej głębokości.

- Włazy do studzienek projektuje się okrągłe klasy D400 z wkładką tłumiącą. Klasa betony C35/45, ekspozycja betonu XF4, klasa mrozoodporności F150. Stopień wodoszczelności W12,

Studzienki rewizyjne tworzywowe PP425:

Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studnie tworzywowe PP425. Studzienka zgodna z normą PN-EN 476:2012,

- rura wznosząca dwuścienna SN4, PVC-U DN400,

- Odporność na wodę gruntową (test integralności podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,

- Zwieńczenia teleskopowe z rurą PVC-U 315 mm z włazem typu klasy A15 (studnie zlokalizowane w terenie zielonym),

- studzienka powinna być zgodne z PN-EN 13598-2; AT-15-8235/ 2014; IK-KOT-2019/0054,

- Studnie należy posadowić na podsypce piaskowej gr. min 0,15m w odpowiednio poszerzonym wykopie – przestrzeń robocza min. 0,5 m.

Grunt, na którym będzie posadowiona studnia powinien być odpowiednio zagęszczony,

- charakterystyka studzienki (niewłazowa) PP-B:

- podstawa studni,

- rura trzonowa,

- teleskop,

- stożek,

- pokrywa.

## 4.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia

Straty ciepła obliczono zgodnie z normą PN – EN ISO 6946.

Zapotrzebowanie ciepła, średnice rurociągów oraz regulację instalacji obliczono za pomocą programu

obliczeniowego INSTAL-OZC. Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatura zewnętrzna zostały przyjęte zgodnie z normą PN- 82/B-02402, PN-82/B-02403.

Zapotrzebowanie na ciepło:

Moc całkowita: 89,5 kW

Ciśnienie dyspozycyjne 53,7 kPa

Pojemność instalacji wodnej: 900 dm3

Ogrzewanie podłogowe:

Instalację ogrzewania podłogowego (pętle wyprowadzone od rozdzielaczy) wykonać z rur typu PERT/

AL./PE-RT firmy KAN-therm lub innych równoważnych.

Rurociągi pętli ogrzewania podłogowego mocowane będą na matach TRACKER EPS 100 038 gr. 30mm

z folią metalizowaną firmy KAN-therm i mocowane do maty za pomocą spinek montażowych. Rury zalać

6,5cm warstwą betonu z dodatkiem uplastyczniającym Betokan. W przejściach przez ściany i stropy

przewody montować w tulejach ochronnych. Przy wykonywaniu instalacji zastosować kompensację

naturalną na załamaniach oraz odsadzki. Odstępy układania rurociągów grzejnych na poszczególnych pętlach oznaczono na rysunkach.

Rozdzielacze:

Rozdzielacze należy zlokalizować w miejscach oznaczonych w graficznej części opracowania w szafkach

ściennych podtynkowych firmy KAN – therm lub innych równoważnych.

Wytyczne do montażu:

w przejściach przez ściany i stropy przewody miedziane montować w tulejach ochronnych z rur PCV o

średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu o dwie dymencje większe przy

przejściu przez przegrody pionowe i poziome.

- przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną wypełnić kitem trwale elastycznym odpornym na

temperaturę w instalacji, umożliwiając swobodne przesuwanie się przewodu w tulei

- w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury

- przy wykonywaniu instalacji z rur miedzianych zastosować kompensację naturalną (załamania oraz

odsadzki). Nie wolno pozwolić na pozostawienie odcinka prostego przewodów o długości większej niż 5 m.

Ogrzewanie grzejnikowe:

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z wbudowaną wkładką zaworową z podłączeniem dolnym typ V ze ściany oraz grzejniki łazienkowe drabinkowe. Grzejniki wyposażone będą

w zawory termostatyczne oraz głowice termostatyczne. Przy grzejnikach zaprojektowano zawory odcinające umożliwiające odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji. Główne poziomy centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem garażu, piony - usytuowane w szachtach instalacyjnych na korytarzach do mieszkań. Rozprowadzenie instalacji do grzejników w warstwach podłogowych. Każde odejście od pionu do instalacji w mieszkaniach wyposażone będzie w kulowe zawory odcinające. Opomiarowanie zużycia energii cieplnej dla ogrzewania poszczególnych lokali za pomocą liczników ciepła do indywidualnego odczytu zlokalizowanych w obudowanych szachtach z dostępem od strony korytarzy poprzez zamykane drzwiczki.

Rozprowadzenie przewodów w mieszkaniach w systemie trójnikowym.

Rury z polipropylenu stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową o połączeniach zgrzewanych PP PN 20 STABI – przewody rozprowadzające oraz piony.

Parametry pracy:

- maksymalna temperatura robocza 80°C,

- maksymalna temperatura pracy 90°C,

- maksymalne ciśnienie pracy 10bar.

Za ciepłomierzem i filtrem zejście do poziomu posadzki należy wykonać przejście na rury polietylenowe,

sieciowane z wkładką aluminiową.

Rury rozprowadzające prowadzone ze spadkiem 3 ‰ w kierunku kotłowni. Przejścia przez ściany i

stropy wykonać w rurach osłonowych (tuleje stalowe).

Próba szczelności

Przed zakryciem instalacji w szachtach oraz zalaniem rur betonem należy poddać instalację próbie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa w ciągu 24 godzin zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Rury powinny pozostać pod ciśnieniem 0,2 – 0,3 MPa w ciągu całego okresu wiązania warstwy betonu (20 – 28 dni). Po przeprowadzonych próbach szczelności należy wykonać odbiory instalacji przewidziane w „ Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz w „Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych” Tom II.

Wszystkie rurociągi zarówno poziome jak i pionowe należy zaizolować termicznie zgodnie z Dz.U. 2013

nr 201 poz. 1238 z 13.08.2013 - Załącznik nr 2 tj:

.Rurociągi instalacji c.o. prowadzić w posadzce.

## 4.6 Pompa ciepła

Całkowita moc projektowanej pompy ciepła wynosi 100 kW. Pompa ciepła zostanie zainstalowana wna zewnątrz budynku zgodnie z częścią graficzną opracowania. W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano  zbiornik buforowy. Bufor dodatkowo rozdziela hydraulicznie obieg pomp ciepła i obiegi instalacji centralnego ogrzewania. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w pompie ciepła traktowane jest priorytetowo, przełączanie układów c.o./c.w.u. odbywać się będzie za pomocą projektowanego zaworu trójdrożnego przełączającego gwintowanego. Odbiornikami ciepła będą grzejniki oraz instalacja grzejna podłogowa .

Ciepła woda użytkowa będzie wstępnie podgrzewana w zasobniku o pojemności 1010l przez zainstalowanie wymiennika ciepła z zaworem trójdrożnym i pompą obiegową. W zasobnikach podgrzewanie c.w.u. nie wymaga wykonania rozbudowy instalacji ciepłej wody użytkowej.

Zainstalowane zawory bezpieczeństwa przy pompach ciepła zabezpieczają instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Pompy ciepła posiadają zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury. Dla poprawnej kompensacji przyrostów objętości wody w układzie dolnego i górnego źródła zastosowano przeponowe naczynia wzbiorcze. W celu zabezpieczenia odcięcia w celu opróżnienia zainstalować szybkozłączki dla naczyń wzbiorczych oraz manometry do pomiaru ciśnienia przed naczyniem.

Założenia:

Zapotrzebowanie na moc c.o.

Qco=89,5 kW

Zapotrzebowanie na moc c.w.u

Qcwumax=10,5 kW

Przyjęto pracę układu pompy ciepła w priorytecie ciepłej wody. Oznacza to że w przypadku zapotrzebowania na c.w.u. układ zasilania pompy ciepła przełączy się chwilowo na podgrzew zasobnika. Po uzyskaniu wymaganej temperatury wody w zasobniku układ ponownie przełączy się na zasilanie ogrzewania płaszczyznowego oraz grzejnikowego.

Dobrano pompę ciepła powietrze-woda o mocy grzewczej 100 kW, moc elektryczna 25 kW, napięcie znamionowe 380V, temperatura wody 55oC, czynnik grzewczy R417A, wymiary 1260x850x860mm. Pompę zlokalizowano na zewnątrz budynku zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Dobór armatury:

Naczynie wzbiorcze dolnego źródła:

Vu=45 dm3

V= 112,5 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemności 200 dm3.

Naczynie wzbiorcze dolnego źródła po stronie pompy ciepła:

Vu= 90 dm3

V- 225 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 300l

Dobór zaworu trójdrożnego regulacyjnego przełączającego obiegi c.o., c.w.u.

Kv= 67,5 m3/h

Dobrano zawór trójdrożny przełączający o współczynniku przepływu Kvs = 75 m3/h oraz średnicy Dn50 z siłownikiem .

Dobór zaworu bezpieczeństwa po stronie źródła

m=2827,91 kg/h

Dobrano jeden zawór bezpieczeństwa ½ ‘ ciśnienie otwarcia 3 bar, średnica kanału dolotowego 10 mm,

Dobór pomp c.o.

Qco=89,5 kW

G= 1,2*89,5*0,86 / (40 oC -30oC)= 9,23 m3/h

Opór inst. 53,7 kPa

Opór zaworu 0,1 kPa

Hp= 6,2 m

Dobór pompy c.w.u

G= 1 m3/h

Opór instalacji 8 kPa

Opór zasobnika 10 kPa

Razem 18 kPa

Hp= 2,0H2O

Dobór pompy recyrkulacyjnej

G= 0,5 m3/h

Hp= 1,5 H2O

Dobór zaworu trójdrożnego regulacyjnego przełączającego obiegu c.o./c.w.u:

Kv= 67,5 m3/h

Wytyczne montażowe:

Wszystkie elementy w pomieszczeniu należy zamontować zgodnie z projektem oraz instrukcjami montażowymi poszczególnych urządzeń dostarczone razem z urządzeniami. Połączenia elektryczne wykonać zgodnie z projektem elektrycznym oraz schematami elektrycznymi dostarczonymi wraz z urządzeniami.

Jako armaturę odcinającą, odpowietrzającą i odwadniającą projektuje się zawory kulowe do wody gorącej tmax.= 120 C, PN = 1.0 MPa, armatura zwrotna i filtry PN = 1.6 MPa.

## 4.7 Wentylacja mechaniczna

Dla wybranych pomieszczeń wskazanych przez inwestora zaprojektowano wentylację mechaniczną. Bilans ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto o wymagane ilości higieniczne powietrza

wentylacyjnego. Zaprojektowano dwa układu NW1 (centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna terenowa) oraz NW2 (dla pomieszczeń kuchni, centralna wewnętrzna podwieszana). Poniżej przedstawiono bilans powietrza:

Tabela 3. Bilans powietrza dla układu NW1

| Nr pom. | Pomieszczenie | wysokość | pow. | kubatura | ilość wym | il. powietrza | il. osób w pom. | il. powietrza | przyjęta ilość pow. | Nawiew | Wywiew | zapotrzebowanie na moc cieplną |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 | m3 |  | m3/godz |  | m3/godz | m3/godz | m3/godz | m3/godz | kW |
| Ciąg wentylacyjny nawiewno wywiewny NW1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komunikacja | 3,00 | 39,30 | 117,90 | 1,00 | 118,00 | - | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 1,50 |
| 2 | Łazienka żłobek | 3,00 | 11,30 | 33,90 | - | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,27 |
| 3 | Sala żłobek | 3,00 | 67,70 | 203,10 | - | 226,00 | 15,00 | 225,00 | 226,00 | 226,00 | 225,00 | 2,88 |
| 5 | Szatnia żłobek | 3,00 | 11,50 | 34,50 | 4,00 | 140,00 | - | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 1,78 |
| 6 | Schowek materacy | 3,00 | 4,30 | 12,90 | 1,00 | 12,90 | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,38 |
| 7 | Pom. Porządkowe | 3,00 | 3,20 | 9,60 | 1,00 | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,38 |
| 8 | Sala żłobek | 3,00 | 43,50 | 130,50 | - | 226,00 | 15,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 2,88 |
| 9 | Łazienka żłobek | 3,00 | 12,10 | 36,30 | - | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,27 |
| 11 | Komunikacja | 3,00 | 122,20 | 366,60 | 1,00 | 367,00 | - | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 4,67 |
| 12 | Sala przedszkolna „MISIE” | 3,00 | 66,60 | 199,80 | - | 376,00 | 25,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 4,79 |
| 13 | Schowek materacy | 3,00 | 3,40 | 10,20 | 1,00 | 10,20 | - | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 0,13 |
| 14 | Łazienka przedszkolna | 3,00 | 19,00 | 57,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2,55 |
| 16 | Sala przedszkolna „KANGURKI” | 3,00 | 67,70 | 203,10 | - | 376,00 | 25,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 4,79 |
| 17 | Sala przedszkolna „KRÓLICZKI” | 3,00 | 66,40 | 199,20 | 3,00 | 376,00 | 25,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 394,80 | 4,79 |
| 18 | Łazienka przedszkolna | 3,00 | 19,00 | 57,00 |  | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2,55 |
| 20 | Sala przedszkolna „PSZCZÓŁKI” | 3,00 | 67,70 | 203,10 | - | 376,00 | 25,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 4,79 |
| 21 | Sala przedszkolna „SOWY” | 3,00 | 68,80 | 206,40 |  | 376,00 | 25,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 394,80 | 4,79 |
| 22 | Łazienka przedszkolna | 3,00 | 19,00 | 57,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 210,00 | 2,55 |
| 24 | Sala przedszkolna „TYGRYSKI” | 3,00 | 66,50 | 199,50 | - | 376,00 | 25,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 4,79 |
| 25 | Pom.gospodarcze | 3,00 | 9,70 | 29,10 | 1,00 | 29,10 | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,38 |
| 26 | Komunikacja | 3,00 | 25,70 | 77,10 | 1,00 | 80,00 | - | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 1,02 |
| 27 | Pom. Techniczne | 3,00 | 6,20 | 18,60 | 2,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,64 |
| 29 | Pom. Techniczne | 3,00 | 3,90 | 11,70 | 1,00 | 11,70 | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,64 |
| 30 | Szatnia | 3,00 | 3,30 | 9,90 | 4,00 | 39,60 | - | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,51 |
| 31 | Pom. Socjalne | 3,00 | 4,00 | 12,00 | - | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,76 |
| 41 | Jadalnia/sala rekreacyjna | 3,00 | 43,80 | 131,40 | 2,00 | 264,00 | - | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 3,36 |
| 34 | Pom. Higieniczno- sanitarne | 3,00 | 6,10 | 18,30 | - | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,64 |
| 42 | Magazyn | 3,00 | 7,20 | 21,60 | 1,00 | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,38 |
| 43 | Pokój specjalisty | 3,00 | 10,70 | 32,10 | - | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,76 |
| 44 | Gabinet logopedy | 3,00 | 7,20 | 21,60 | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,76 |
| 45 | WC NPS | 3,00 | 5,80 | 17,40 | 5,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,64 |
| 40 | Rozdzielnia | 3,00 | 4,70 | 14,10 | 3,00 | 42,30 | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,64 |
| 47 | Sekretariat | 3,00 | 7,70 | 23,10 | - | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,76 |
| 48 | Gabinet dyrektora | 3,00 | 8,90 | 26,70 | - | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,76 |
| 49 | Pokój nauczycieli | 3,00 | 7,50 | 22,50 | - | 120,00 | 4,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 1,53 |
| 50 | Szatnia przedszkola | 3,00 | 22,50 | 67,50 | 4,00 | 270,00 | - | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 3,44 |
| 51 | Komunikacja | 3,00 | 18,60 | 55,80 | 1,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,76 |
| 52 | Pomieszczenie socjalne | 3,00 | 7,90 | 23,70 | - | 120,00 | 4,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 1,53 |
| 53 | Wózkownia | 3,00 | 6,70 | 20,10 | 1,00 | 30,00 | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,38 |
| 54 | Pomieszczenie higieniczno- sanitarne | 3,00 | 6,40 | 19,20 | 2,00 | 38,40 | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,64 |
| 55 | Magazyn | 3,00 | 3,60 | 10,80 | 1,00 | 10,80 | 3,00 | 10,80 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,38 |

Nawiew= 6000 m3/h

Wywiew= 6000 m3/h

Dane centrali wentylacyjnej NW1:

Centrala NW1 nawiewno-wyciągowa z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła. W celu odpowiedniego przygotowania powietrza nawiewanego centrala wyposażona będzie w sekcję nagrzewnicy powietrza (elektryczna), sekcję filtrów i dwie sekcje wentylatorowe. Centrala z kompletnym układem sterowania.

Tabela 4. Bilans powietrza dla układu NW2

| Nr pom | Pom. | wysokość | pow. | kubatura | ilość wym | il. powietrza | il. osób w pom. | il. powietrza | przyjęta ilość pow. | Nawiew | Wywiew | zapotrzebowanie na moc cieplną |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 | m3 |  | m3/godz |  | m3/godz | m3/godz | m3/godz | m3/godz | kW |
| Ciąg wentylacyjny nawiewno wywiewny NW2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Mycie i dezynfekcja jaj | 3,00 | 3,10 | 9,30 | 2,00 | 18,60 | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,38 |
| 33 | Magazyn | 3,00 | 3,50 | 10,50 | 1,00 | 10,50 | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,38 |
| 35 | Magazyn produktów suchych | 3,00 | 7,40 | 22,20 | 1,00 | 22,20 | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,38 |
| 36 | Magazyn | 3,00 | 2,80 | 8,40 | 1,00 | 8,40 | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,38 |
| 37 | Obróbka wstępna- magazyn warzyw | 3,00 | 7,60 | 22,80 | 2,00 | 45,60 | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,64 |

Ilość powietrza obliczona dla pomieszczenia kuchni:

Ilość powietrza wywiewana przez okap nad urządzeniami obliczona metodą ciepła konwekcyjnego:

Qj- ciepło jawne emitowane przez urządzenia kW

P=1,2 gęstość powietrza kg/m3

Δt= 12-15 przyrost temperatury powietrza przez okap (przyjęto 15K)

Ilość powietrza usuwanego przez okap przyścienny:

- Taboret elektryczny 5 kW

Zysk ciepła jawnego Qjk= 2500W

Ilość powietrza wywiewana przez okap V= 0,069 m/s = 216 m3/h

- Kuchnia elektryczna 6- palnikowa z piekarnikiem elektrycznym  7kW

Zysk ciepła jawnego Qjk= 5650W

Ilość powietrza wywiewana przez okap 0,15 m/s = 540 m3/h

- Piec konwenkcyjno- parowy 18,5 kW

Zysk ciepła jawnego Qjk= 3700W

Ilość powietrza wywiewana przez okap 0,25m/s = 900 m3/h

Nawiew= 2000 m3/h

Wywiew= 2000 m3/h

Dane centrali wentylacyjnej NW2:

Centrala NW2 nawiewno-wyciągowa z przeciwprądowym wymiennikiem odzysku ciepła. W celu odpowiedniego przygotowania powietrza nawiewanego centrala wyposażona będzie w sekcję nagrzewnicy powietrza (elektryczna), sekcję filtrów i dwie sekcje wentylatorowe. Centrala z kompletnym układem sterowania. Centrala podwieszana do sufitu przeznaczono do funkcjonowania dla pomieszczeń gastronomicznych.

2.

Usytuowanie czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej NW2 (podwieszanej dla pomieszczeń kuchni, czerpnia i wyrzutnia usytuowana na dachu budynku) musi spełniać wymagania Dz.U.2022.0.1225- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 152:

- Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane, aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której są zamontowane, oraz aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych

- Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza strefami zagrożenia wybuchem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią.

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE:

Przewody prostokątne i okrągłe zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Przewidziano

następujące kanały wentylacyjne :

-z blachy stalowej ocynkowanej typ A/I o przekroju prostokątnym

-z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIRO o przekroju kołowym

Kształtki nietypowe do wykonania w warsztacie blacharskim

CZYSZCZENIE ISTALACJI

Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie

większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być

większa niż 10 m. Podczas montażu kanałów powietrznych należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły

się ich wewnętrzne ścianki

KRATKI NAWIEWNE, WYWIEWNE, PRZEPUSTNICE

Na potrzeby powietrza nawiewanego i wywiewanego przez centrale wentylacyjne przyjęto nawiewniki

i wywiewniki ze skrzynkami rozprężnymi.

W celu umożliwienia regulacji wentylacji zaprojektowano przepustnice regulacyjne oraz nawiewniki

i wywiewniki z przepustnicami regulacyjnymi. Szczegółowe wymiary i lokalizacja zakończeń wentylacyjnych oznaczono na rysunkach

Elementy przewodów wentylacyjnych połączyć ze sobą przy użyciu przegubów lub przekładek

przeciwdrganiowych. Mocowanie przewodów do ścian lub sufitów z wykorzystaniem podkładek

elastycznych. Mocowanie central do kanałów wykonać za pomocą kroćców elastycznych (np. brezentowych).

Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku izolowane wełną mineralną grubości 80 mm

pod folią aluminiową zabezpieczone płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, natomiast kanały wentylacyjne prowadzone wewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną grubości 30 mm.

## 4.8 Klimatyzacja

Na podstawie danych wyjściowych (wymiary, kubatura i położenie względem stron świata pomieszczeń, przeszklenie, ilość osób w pomieszczeniach oraz moc zainstalowanych urządzeń elektrycznych) ustalono moc obliczeniową chłodzenia dla poszczególnych pomieszczeń.

Kierując się wynikami obliczeń dokonano doboru, decydując się na zastosowanie klimatyzatorów ściennych split i w jednym przypadku multi split.

Zaprojektowano dla pomieszczeń przedszkolnych pom. nr 12, 16, 17, 20, 21, 24 oraz dla pomieszczenia żłobka pom.nr 3 system klimatyzacji typu SPLIT z jednostką zewnętrzną dachową oraz jednostką wewnętrzną ścienną.

Wydajność:

Chłodzenie 7 kW

Grzania 8,1 kW

Napięcie 1/230/50 (f/V/Hz)

Pobór mocy 2,16 kW

Zakres pracy- chłodzenie -10 - + 43 oC

Zakres pracy- grzanie -15 - + 24 oC

Wymiary:

Jednostka zewnętrzna (S x G x W)- 890/353/697 mm

Jednostka wewnętrzna (S x G x W)- 1125/240/335

Czynnik chłodniczy R32

Maksymalny przepływ powietrza 1200 m3/h

Zaprojektowano dla pomieszczenia żłobka oraz jadalni pom. nr 8, 41 system klimatyzacji typu SPLIT z jednostką zewnętrzną dachową oraz jednostką wewnętrzną ścienną.

Wydajność:

Chłodzenie 5 kW

Grzania 5,2 kW

Napięcie 1/230/50 (f/V/Hz)

Pobór mocy 1,4 kW

Zakres pracy- chłodzenie -10 - + 43 oC

Zakres pracy- grzanie -15 - + 24 oC

Wymiary:

Jednostka zewnętrzna (S x G x W)- 800/275/553 mm

Jednostka wewnętrzna (S x G x W)- 1008/225/318

Czynnik chłodniczy R32

Maksymalny przepływ powietrza 900 m3/h

Zaprojektowano dla pom. nr 52, 49, 48, 47, 44, 43 system klimatyzacji typu MULTISPLIT z jednostką zewnętrzną dachową oraz jednostką wewnętrzną ścienną.

Wydajność:

Chłodzenie 2,6kW

Grzania 2,8 kW

Napięcie 1/230/50 (f/V/Hz)

Pobór mocy 0,8 kW

Zakres pracy- chłodzenie -10 - + 43 oC

Zakres pracy- grzanie -15 - + 24 oC

Wymiary:

Jednostka zewnętrzna (S x G x W)- 700/245/544 mm (1 szt.)

Jednostka wewnętrzna (S x G x W)- 820/195/280 (6 szt.)

Czynnik chłodniczy R32

Maksymalny przepływ powietrza 2100 m3/h

Do wykonania instalacji chłodniczej należy stosować certyfikowane rury miedziane chłodnicze, bezszwowe, preizolowane z fabrycznie nałożoną otuliną z pianki termoizolacyjnej o grubości min. 9 mm, zgodne z normą EN 12735-1, np. armacell z izolacją Tubolit. Nie dopuszcza się wykonywania połączeń przewodów miedzianych między złączami na skraplaczu i parowniku, a izolacja nie może posiadać żadnych przerw w przejściach przez osłony zwłaszcza w przejściach przez ściany.

Wykonać instalację grawitacyjnego odpływu skroplin z klimatyzatorów za pomocą przewodu igielitowego na odcinkach wewnątrz pomieszczeń oraz rurek PCV o średnicy Dn15 przymocowanych uchwytami do konstrukcji budynku, odprowadzenie skroplin do kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja poszczególnych jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych została pokazana w części graficznej opracowania.

# 5.Uwagi końcowe

Wszystkie wymiary należy sprawdzić,

- Wszystkie rozbieżności między stanem faktycznym, a projektowanym należy omówić z projektantem w

trakcie realizacji, ewentualne kolizje zostaną rozwiązane w trakcie nadzoru autorskiego,

- W projekcie podano przykładowe rodzaje materiałów, dopuszcza się montaż innych materiałów o

parametrach nie gorszych niż podano przykładowe po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inwestora,

- Montaż wszystkich urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi producenta,

- Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i atesty,

- Roboty nieujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub

montażu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich

wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w

stosunku do Inwestora lub Biura Projektów,

- Rury i armatura wody pitnej muszą mieć atest Państwowego Zakładu Higieny,

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp pod nadzorem osób

uprawnionych,

- Instalację wodociągową należy wykonać i odbierać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Instalacji Wodociągowych” - wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 (lipiec 2003),

- Instalację kanalizacyjną należy wykonać i odbierać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji kanalizacyjnych” – wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 (wrzesień 2006).

- Instalację c.o. należy wykonać i odbierać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Instalacji centralnego Ogrzewania” - wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 (maj 2003).

- Elementy instalacji, urządzenia i wyposażenie wbudowane powinny posiadać certyfikat na znak

bezpieczeństwa lub certyfikat (deklarację) zgodności z PN,

- Wbudowane materiały i urządzenia winny posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w

budownictwie (wydane np. przez ITB COBRTI INSTAL),

- Instalacje montować należy zgodnie z instrukcjami montażowymi wydanymi przez producentów

zastosowanych materiałów i urządzeń,

- Na przewodach instalacji wodnych stosować punkty przesuwne i stałe zgodnie z wytycznymi producenta

dobranego systemu,

- Przewody montować z użyciem systemowych mocowań w dopasowaniu do rzeczywiście wykonanej

konstrukcji budynku, układów technologicznych, innych instalacji wewnętrznych oraz lokalizacji i rzędnych

przyborów sanitarnych,

- Zapewnić dostęp do zaworów montowanych wewnątrz zabudowy lekkiej i ponad sufitami

podwieszanymi,

- Metalowe części instalacji oraz armaturę należy uziemić,

- W projekcie zaproponowano przykładowych dostawców oraz typy urządzeń; dopuszcza się zastosowanie

odpowiedników o równoważnych parametrach technicznych,

- Poziomy kanalizacji bytowej należy prowadzić z określonym spadkiem i w kierunku przyłącza, zgodnie z

częścią graficzną opracowania,

- Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstawania i

rozchodzenia się hałasu i drgań. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać dopuszczalnych

wartości określonych w PN-87/B-02151/02,

- Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w

przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną,

- Podpory pionów kanalizacyjnych zgodnie z wytycznymi producenta systemu mocowań, w punktach

odpływu należy stosować dodatkowe mocowania.6. Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać z autorem niniejszego opracowania.

# Informacja Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

CZĘŚĆ OPISOWA

Zakres robot oraz kolejność realizacji

Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych wod-kan, c.o., instalacji

hydrantowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji wod- kan zewnętrznych..

Kolejność realizacji

- Zagospodarowanie placu budowy

- Prace montażowe, - montaż przewodów, armatury i urządzeń

- Próby ciśnieniowe i rozruch instalacji

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję nie występują elementy, które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robot

W trakcie realizacji robot mogą wystąpić zagrożenia związane z prowadzeniem prac w wykopach, prac

spawalniczych, prac związanych z napełnianiem instalacji gazowej gazem, pracy na wysokościach.

Instruktaż pracowników

Przed podjęciem pracy przez pracowników należy:

- sprawdzić posiadanie aktualnych badań lekarskich wszystkich pracowników,

- przeszkolić każdego pracownika pod względem b.h.p. na stanowisku pracy, przeszkolenie takie

powinno być poświadczone przez każdego podpisem złożonym na dokumencie przechowywanych

u Kierownik Budowy

Środki techniczne

Budowa powinna być wyposażona w apteczkę, instrukcję pierwszej pomocy, spis telefonów

kontaktowych osób, instytucji, które należy powiadomić w razie wypadku. Wszystkie miejsca

niebezpieczne powinny być prawidłowo oznakowane.

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZWANY „PLANEM BIOZ”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126) w

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia:

obowiązek sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej planu bioz) spoczywa na kierowniku budowy.