- Czy koryta BAKS muszą być koniecznie pełne czy mogą być perforowane? Poniewaz w projekcie w jednym miejscu napisane jest koryta pełne a w innym model koryt odpowiada korytom perforowanym.

Odp. Zamawiający informuje, należy zastosować korytko kablowe stalowe, cynkowane ogniowo – wybór czy perforowane czy pełne nie ma bez znaczenia.

- Czy jeśli mamy system SolarEdge to konieczne jest montowanie rozłacznika DC typu ProJoy. Są dane optymalizatory i nie ma konieczności dawania ProJoya

Odp. Zamawiający informuje, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu DC "Wyłącznik strażaka" PROJOY PEFS -EL40H-4 MC4 2MPPT 40A/1500V IP66 został zaprojektowany w uzgodnieniu z  rzeczoznawca ochrony p.poż. Podstawowym powodem jego zastosowania i zabudowa na dachu jest  niedopuszczenie do obecności napięcia DC do wnętrza budynku w przypadku wyłączenia zasilania przez układ Przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

- ⁠Czy będzie dodatkowa rozdzielnica AC czy tak jak w projekcie kabel zasilający z falownika 5x16mm prowadzimy bezpośrednio do rozdzielnicy i zabezpieczenia będą zabudowane w RG.

Odp. Zamawiający informuje, iż z uwagi na montaż inwerter rozdzielnica Rdc  wewnątrz budynku obok RG, a zabezpieczenia strony AC są zabudowane w RG projektowanie rozdzielnicy Rac jest niekonieczne.

- Czy jeśli mamy do czynienia z blachą trapezową to stopki/nośniki koryt kleimy do blachy tak jak w projekcie czy można zastosować mocowanie koryta poprzez przykręcenie koryta na dedykowane wkręty typu bimetal?

Odp. Zamawiający informuje, że mocowanie uchwytów stopek/nośników koryt do pokrycia dachowego (blacha trapezowa) należy wykonać na podkładkach uszczelniających na garbach blachy  za pomocą blachowkrętów typu farmer z dedykowaną podkładką  EPDM. Powyższe należy potwierdzić u  dostawcy pokrycia dachowego (blachy trapezowej).

- W opisie są ograniczniki t1+t2 na projekcie tylko t2. Jakie ograniczniki mają być zastosowane?

Odp. Zamawiający informuje, że w opisie i na rysunkach są ograniczniki przepięć kl. 1+2 (po staremu A+B) w związku z powyższym takie należy zastosować.

- W projekcie jest napisane, że operatorem jest Enea a moim zdaniem jest tam Energa.

Odp. Zamawiający informuje, że operatorem jest Energa Operator.

- Czy warunek zdolności zawodowej polegający na dysponowaniu osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. kierownika budowy, kierownika robót branży elektrycznej i kierownika robót branży sanitarnej - czy dokumenty potwierdzające kwalifikacje w/w osób powinny być załączone do oferty ponieważ nie wynika to jasno z SWZ ?

Odp. W punkcie X SWZ Zamawiający wyraźnie wskazał, że ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (Zał. 2 do SWZ). Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców podmiotowych środków dowodowych.